|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **故障事件简报** | | | | | | |
| **发生故障的一次设备名称** | 35千伏38号集电线344 | **故障发生时刻** | | | 2023-12-13 19:51:59.559 | |
| **故障类型** | 相间故障 | | | | | |
| **故障过程简述** | 35千伏38号集电线344解放主保护动作，AC相间接地故障，三跳不重合。 | | | | | |
| **故障切除时间** | 解放:第一次：176ms | |  | | | |
| 第二次：- | |  | | | |
| **故障电流（kA）** | 0.02,4.04,4.05 | | |  | | |
| **继电保护装置动作简况** | 解放 | | |  | | |
| **调度命名** | **是否正确动作** | | **调度命名** | | **是否正确动作** |
| 35千伏38号集电线344测控保护装置CSD-211A-G | 是 | |  | |  |
| **备 注** |  | | | | | |
| 1. 保护录波   1.解放35千伏38号集电线344测控保护装置CSD-211A-G | | | | | | |